П Р О Е К Т

Схема теплоснабжения административного центра  села  Оксино муниципального образования

«Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа

# Оглавление

Оглавление	1

Схема теплоснабжения села Оксино	2

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	2

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	2

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	2

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	2

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	2

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	2

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	2

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.	2

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Оксино	2

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	2

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	2

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	2

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	2

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	2

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	2

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	2

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	2

# Схема теплоснабжения села Оксино

#### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с. Оксино и их приросты.

1) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной №1,  по данным на  2011 год составляет  1540м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной №1 на 2012г. составляет 6611м2, на 2013г. – 8075м2, на 2014г. – 2253м2, на 2015г. – 1850м2, на 2016г. – 3447м2.

2) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной №2 , по данным на  2011 год составляет  2493м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной №2 на 2012г. составляет 1472м2, на 2013г. – 3882м2, на 2014г. – 2545м2, на 2015г. – 1672м2, на 2016г. – 2522м2.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с. Оксино и их приросты.

1) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной №1 по данным на 2011 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,17МВт(0,15Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии Котельной №1 (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) на 2012г. составляет 0,215МВт (0,185Гкал/ч), на2013г. - 0,29МВт (0,25Гкал/ч), на 2014г. – 0,23МВт (0,197Гкал/ч), на 2015г. -0,07МВт(0,061Гкал/ч), на 2016г. - 0,19МВт (0,164Гкал/ч).

2) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной №2 по данным на 2011 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,247МВт(0,213Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии Котельной №2 (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) на 2012г. составляет 0,05МВт (0,042Гкал/ч), на2013г. - 0,29МВт (0,248Гкал/ч), на 2014г. – 0,33МВт (0,286Гкал/ч), на 2015г. -0,2МВт(0,171Гкал/ч), на 2016г. - 0,27МВт (0,234Гкал/ч).

#### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения Котельной №1 и Котельной №2, а так же существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии представлено на схеме поселения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №1

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,77 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,735 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва (один из трех котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,34Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,395Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 0,15 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,008 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):0,238Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной№1 представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1.Таблица 1

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,335 | 0,585 | 0,782 | 0,843 | 1,007 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,018 | 0,023 | 0,025 | 0,030 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,007 | 0,012 | 0,016 | 0,017 | 0,020 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,043 | -0,219 | -0,426 | -0,490 | -0,662 |

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной №2

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,516 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,49 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 0,245Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,245Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 0,213 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,01 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):0,004Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной№2 представлены в Таблице 1.1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №2.Таблица 1.1

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,255 | 0,503 | 0,789 | 0,960 | 1,194 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,015 | 0,024 | 0,029 | 0,036 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,005 | 0,010 | 0,016 | 0,019 | 0,024 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,023 | -0,283 | -0,583 | -0,763 | -1,009 |

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок на центральной котельной с. Оксино не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

#### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство двух новых котельных, работающих на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС. Установленная тепловая мощность не менее 4МВт(3,44Гкал/ч) для котельной, к которой будут подключены потребители Котельной №1, и 5МВт (4,3 Гкал/час) для котельной, к которой будут подключены потребители Котельной №2. Комплектация предлагаемых котельных должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливный баланс на 2012 год Котельной №1

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 339т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1559 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 312Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 45 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 22 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 1114Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  67 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №1 представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной №1. Таблица 2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 339 | 582 | 787 | 845 | 1011 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1559 | 2679 | 3620 | 3886 | 4651 |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г | 312 | 536 | 724 | 777 | 930 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 45 | 77 | 103 | 111 | 133 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 22 | 38 | 52 | 56 | 66 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1114 | 1913 | 2586 | 2776 | 3322 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 67 | 115 | 155 | 167 | 199 |

Топливный баланс на 2012 год Котельной №2

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 339т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1559 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 312Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 45 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 22 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 1114Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  67 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной №2 представлены в Таблице 2.1.

Перспективные топливные балансы Котельной №2. Таблица 2.1

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 249 | 480 | 769 | 943 | 1178 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1144 | 2208 | 3538 | 4339 | 5421 |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г | 229 | 442 | 708 | 868 | 1084 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 33 | 63 | 101 | 124 | 155 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 16 | 32 | 51 | 62 | 77 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 817 | 1577 | 2527 | 3099 | 3872 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 49 | 95 | 152 | 186 | 232 |

#### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в строительство новой котельной, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей составляет порядка 25 000 000 рублей, с учетом прочих расходов.

#### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством определено общество с ограниченной ответственностью «ЮШел», с которым заключены Концессионные соглашения в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Оксино Ненецкого автономного округа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Оксино

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории с. Оксино является ООО «Юшел». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности ООО «ЮШел» распространяется на весь коммунальный комплекс. Источники центрального теплоснабжения и тепловые сети  вместе с правами владения и пользования переданы по Концессионным соглашениям ООО «ЮШел» для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения с. Оксино. Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные объекты |
| 1 | Дом культуры | 1 | центральное, котельная №2 |
| 2 | Детский ясли-сад | 52/2 | центральное, котельная №1 |
| 3 | Больница | 3 | центральное, котельная №2 |
| 4 | Средняя школа | 5 | центральное, котельная №2 |
| 5 | Столовая | 6 | центральное, котельная №2 |
| 6 | Начальная школа | 7 | центральное, котельная №2 |
| 7 | Пришкольный интернат | 52/1 | центральное, котельная №1 |
| 8 | АТС Ростелеком | 23 | электрическое отопление |
| 9 | Здание сельского Совета | 9 | автономное |
| 10 | Библиотека | 45 | печное |
| 11 | Баня | 12 | автономное |
| 12 | Здание правления колхоза «Победа» | 29 | центральное, котельная №2 |
| 13 | Магазин Нижнепечорского общества | 33 | автономное |
| 14 | Магазин ЧП Глебова | 31 | автономное |
| 15 | Пекарня | 42 | автономное |
| 16 | Контора ЖКУ Оксино | 02 | автономное |
| 17 | МТФ | 30 | - |
| 19 | ДЭС, гараж | 28 | автономное |
| 20 | Зал ожидания вертолётной площадки | 44 | электрическое отопление |

Продолжение Таблицы 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилфонд |
| 1 | Жилой дом | 155 | автономное |
| 2 | 3 кв. жилой дом | 160 | печное/автономное |
| 3 | Жилой дом | 156 | автономное |
| 4 | 3 кв. жилой дом | 135 | центральное, котельная №1 |
| 5 | 3 кв. жилой дом | 159/1 | центральное, котельная №1 |
| 6 | 3 кв. жилой дом | 159/2 | центральное, котельная №1 |
| 7 | Жилой дом | 158 | автономное |
| 8 | 8 кв. жилой дом | 50 | центральное, котельная №1 |
| 9 | Жилой дом | 151 | печное |
| 10 | 3 кв. жилой дом | 13 | печное |
| 11 | Жилой дом | 152 | печное |
| 12 | Жилой дом | 153 | печное |
| 13 | Жилой дом | 147 | печное |
| 14 | Жилой дом | 146 | автономное |
| 15 | Жилой дом | 149 | печное |
| 16 | Жилой дом | 145 | печное |
| 17 | Жилой дом | 143 | печное |
| 18 | 2 кв. жилой дом | 140 | печное |
| 19 | Жилой дом | 142 | автономное |
| 20 | Жилой дом | 134 | печное |
| 21 | Жилой дом | 132 | автономное |
| 22 | Жилой дом | 2 | автономное |
| 23 | Жилой дом | 130 | автономное |
| 24 | Жилой дом | 130/1 | автономное |
| 25 | Жилой дом | 131 | автономное |
| 26 | Жилой дом | 15 | автономное |
| 27 | Жилой дом | 27 | печное |
| 28 | Жилой дом | 128 | автономное |
| 29 | Жилой дом | 129 | автономное |
| 30 | Жилой дом | 138 | печное |
| 31 | Жилой дом | 125 | печное |
| 32 | Жилой дом | 136 | печное |
| 33 | Жилой дом | 123 | печное |
| 34 | Жилой дом | 124 | автономное |
| 35 | 2 кв. жилой дом | 46 | печное |
| 36 | 2 кв. жилой дом | 119 | автономное |
| 37 | Жилой дом | 41 | автономное |
| 38 | Жилой дом | 118 | автономное |
| 39 | Жилой дом | 117 | печное |

Продолжение Таблицы 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Жилой дом | 116 | печное |
| 41 | Жилой дом | 115 | печное |
| 42 | Жилой дом | 114 | автономное |
| 43 | Жилой дом | 113 | печное |
| 44 | Жилой дом | 40 | печное |
| 45 | Жилой дом | 51 | автономное |
| 46 | Жилой дом | 101 | автономное |
| 47 | 2 кв. жилой дом | 19 | печное |
| 48 | Жилой дом | 102 | автономное |
| 49 | Жилой дом | 100 | автономное |
| 50 | 2 кв. жилой дом | 99 | автономное |
| 51 | 2 кв. жилой дом | 98 | печное |
| 52 | Жилой дом | 92 | автономное |
| 53 | Жилой дом | 91 | автономное |
| 54 | Жилой дом | 93 | печное |
| 55 | Жилой дом | 80 | автономное |
| 56 | 4 кв. жилой дом | 57 | печное |
| 57 | 4 кв. жилой дом | 90 | печное |
| 58 | 2 кв. жилой дом | 87 | печное |
| 59 | 4 кв. жилой дом | 59 | печное |
| 60 | 4 кв. жилой дом | 83 | печное |
| 61 | Жилой дом | 81/1 | печное |
| 62 | Жилой дом | 81 | печное |
| 63 | Жилой дом | 58 | печное |
| 64 | Жилой дом | 82 | автономное |
| 65 | Жилой дом | 84 | печное |
| 66 | Жилой дом | 88 | автономное |
| 67 | 2 кв. жилой дом | 89 | автономное |
| 68 | Жилой дом | 85 | печное |
| 69 | Жилой дом | 63 | автономное |
| 70 | 2 кв. жилой дом | 60 | печное |
| 71 | 4 кв. жилой дом | 25 | автономное |
| 72 | 3 кв. жилой дом | 37 | печное/автономное |
| 73 | Жилой дом | 65 | печное |
| 74 | Жилой дом | 64 | печное |
| 75 | Жилой дом | 66 | печное |
| 76 | Жилой дом | 104 | автономное |
| 77 | 2 кв. жилой дом | 18 | автономное |
| 78 | Жилой дом | 94 | печное |
| 79 | Жилой дом | 95 | автономное |

Продолжение Таблицы 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | Жилой дом | 96 | автономное |
| 81 | Жилой дом | 106 | печное |
| 82 | Жилой дом | 105 | печное |
| 83 | Жилой дом | 36 | печное |
| 84 | 2 кв. жилой дом | 112 | печное/автономное |
| 85 | Жилой дом | 97 | печное |
| 86 | Жилой дом | 110 | автономное |
| 87 | Жилой дом | 121 | автономное |
| 88 | Жилой дом | 120 | автономное |
| 89 | 8 кв. жилой дом | 4 | центральное, котельная №2 |
| 90 | Жилой дом | 109 | автономное |
| 91 | 2 кв. жилой дом | 24 | автономное |
| 92 | Жилой дом | 139 | печное |
| 93 | Жилой дом | 103 | печное |
| 94 | 2 кв. жилой дом | 31 | автономное |
| 95 | Жилой дом | 38 | автономное |
| 96 | Жилой дом | 67 | автономное |
| 97 | Жилой дом | 61 | печное |
| 98 | Жилой дом | 62 | печное |
| 99 | Жилой дом | 148 | автономное |
| 100 | Жилой дом | 71 | печное |
| 101 | Жилой дом | 70 | автономное |
| 102 | Жилой дом | 69 | автономное |
| 103 | Жилой дом | 68 | печное |
| 104 | 4 кв. жилой дом | 53 | печное |
| 105 | 3 кв. жилой дом | 56 | печное |
| 106 | 4 кв. жилой дом | 55 | печное |
| 107 | 3 кв. жилой дом | 54 | печное |
| 108 | Жилой дом | 79 | печное |
| 109 | Жилой дом | 72 | печное |
| 110 | Жилой дом | 73 | печное |
| 111 | Жилой дом | 76 | автономное |
| 112 | Жилой дом | 74 | автономное |
| 113 | 4 кв. жилой дом | 108 | печное |
| 114 | Жилой дом | 78 | автономное |
| 115 | Жилой дом | 77 | автономное |
| 116 | Жилой дом | 75 | печное |
| 117 | Жилой дом | 111 | печное |

2. Источники тепловой энергии

На территории с. Оксино располагаются две центральных котельных: Котельная№1 и Котельная №2.

1) Структура основного оборудования

В Котельной №1 установлены стальные водогрейные котлы марки КВр-0,25А «Бежица» в количестве двух штук и стальной водогрейные котел марки КВр-0,4А «Бежица».

Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь, древесина), температура нагрева воды до 95ºС.

В Котельной №2 установлены котлы водогрейные нового поколения марки КВНП-0,3А в количестве двух штук.

Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь, древесина), температура нагрева воды до 95ºС.

2) Установленная мощность оборудования.

Суммарная  установленная мощность Котельной №1 0,9МВт (0,77Гкал/ч).

Суммарная  установленная мощность Котельной №2 0,6МВт (0,516Гкал/ч).

3) Располагаемая мощность оборудования.

Суммарная располагаемая мощность Котельной №1 0,855МВт (0,735Гкал/ч),

Суммарная располагаемая мощность Котельной №2 0,57МВт (0,49Гкал/ч)

Располагаемые тепловые мощности котельных меньше установленных ввиду снижения эффективности сжигания топлива при использовании топлива с меньшей теплотой сгорания, чем у проектного топлива, и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации.

4) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды.

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №1 0,006МВт(0,005Гкал/ч). Тепловая мощность нетто Котельной №1 0,85МВт (0,73Гкал/ч)

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной №2 0,007МВт(0,006Гкал/ч). Тепловая мощность нетто Котельной №2 0,56МВт (0,48Гкал/ч)

5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной №1 осуществлен в 2009г. и 2010г.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной №2 осуществлен в 2008г.

6) Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях на согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 2

| Температура | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |
| --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

7) Тепловые счетчики не установлены.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1) Тепловые сети Котельной №1 введены в эксплуатацию в  2003 и 2007гг. Тепловые сети условно разделены на 2 участка: Теплотрасса №1 и Теплотрасса №2. Протяженность Теплотрассы №1 составляет 182м, Теплотрассы №2 – 127,8м. Способ прокладки тепловых сетей воздушный на опорах в ППУ изоляции, количество компенсаторов – 1шт на Теплотрассе №1. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Тепловые сети Котельной №2 введены в эксплуатацию в 1987г., 2007г. и 2008г. Тепловые сети условно разделены на 3 участка: Теплотрасса №3, Теплотрасса №4, Теплотрасса №5. Протяженность Теплотрассы№3 составляет 142,5м, Теплотрассы №4 – 91,4м, Теплотрассы №5 – 157,2м. Способ прокладки Теплотрассы №3 и Теплотрассы №4 подземный, бесканальный, в деревянном коробе с гидроизоляцией и утеплением URSA, Теплотрассы №5 – подземный, бесканальный в ППУ изоляции. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

2) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 2% от нагрузки потребителей.

3) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии отсутствует.

4) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной №1 представлено в Таблице 3 и Котельной №2 - Таблице 3.1. Расчетная температура наружного воздуха для с. Оксино -37ºС.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной №1. Таблица 3

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| д. 50, 8-кв жилой дом | 0,056 |
| д.159/1, 3-кв жилой дом | 0,016 |
| д. 159/2, 3-кв жилой дом | 0,016 |
| д. 135, 3-кв жилой дом | 0,011 |
| д.53/2, Детский сад | 0,020 |
| д.52/1, Пришкольный интернат | 0,032 |
| ИТОГО | 0,150 |

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной №2. Таблица 3.1

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| д. 4, 8-кв жилой дом | 0,041 |
| д.3, Больница | 0,040 |
| д.7, Школа начальная | 0,019 |
| д.5, Школа | 0,040 |
| д. 29, Здание правления колхоза "Победа" | 0,021 |
| д. №1 Дом Культуры | 0,043 |
| д. №6 Столовая | 0,008 |
| ИТОГО | 0,213 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей Котельной №1 0,174МВт(0,15Гкал/ч) и Котельной №2 - 0,247МВт(0,213Гкал/ч).

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной№1 и Котельной №2.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто Котельной №1 и Котельной №2 представлены в Таблице 4 и Таблице 4.1

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1. Таблица 4

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,77 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,735 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,34 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,395 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,150 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,003 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,238 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №2. Таблица 4

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,516 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,49 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,245 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,245 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,213 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,006 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,004 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,021 |

Тепловая мощность нетто Котельной №1 0,85МВт (0,73Гкал/ч)

Тепловая мощность нетто Котельной №2 0,56МВт (0,485Гкал/ч)

Резерв тепловой мощности нетто на Котельной №1 0,67МВт (0,578Гкал/ч) и на Котельной №2 0,3МВт (0,266Гкал/ч), что превышает 100%.

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной №1 и Котельной №2  с. Оксино потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В Котельной №1 и Котельной №2 с. Оксино в качестве основного топлива используется уголь каменный концентрат ОАО «Шахта Интауголь».

2) Уголь каменный концентрат , марка ДКОМ, размер кусков от 13мм до 100мм, доля кусков менее 13мм не более 30 %. Угли марки ДКОМ: Д – длиннопламенный, КОМ - сокращение классификации по размеру кусков.

3) Топливо поставляется один раз в году в период навигации с учетом резерва.  Резервный запас топлива на отопительный период 2011-2012г. составил 100%.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МПЗР«Севержилкомсервис», которая была теплоснабжающей организацией в 2010г.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МПЗР«Севержилкомсервис». Таблица 5

|  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Приказу КГРЦТ НАО |
|  |  |  | № 20 от 30.03.2010 |
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |
| деятельности регулируемых организаций |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |
|  | Наименование организации | МП ЗР "Севержилкомсервис" |
|  | Адрес организации | г. Нарьян-мар, ул. Рыбников 17 б |
|  | Ф.И.О. руководителя | Витязев Василий Михайлович |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) | 8(818 53) 4-03-46 |
|  | ИНН/КПП | 8300010685/298301001 |
|  | ОГРН | 1038302271040 |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) | 2010 год (факт) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 100 886,20 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 83 302,67 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 0 |
| 2.2. | расходы на топливо | тыс. руб. | 19 517,36 |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |
|  | - объем приобретения газ | тонн, м3 | 887,00 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т(м3) | 2132,17 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения дизельного топлива | тонн | 1106,19 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 9 837,60 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения нефти | тонн | 243,41 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 964,24 |
|  | - способ приобретения | х |  |
|  | - объем приобретения угля | тонн | 3557,7 |
|  | - цена за 1 единицу измерения | руб/т | 2 455,06 |
|  | - способ приобретения | х |  |

Продолжение Таблицы 5

| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: | тыс. руб. | 8,38 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 2,78 |
|  | - объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 3,01 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 11,02 |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 19 521,48 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 022,37 |
| 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала | тыс. руб. | 348,88 |
| 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 261,58 |
| 2.10. | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 18 384,72 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 912,48 |
| 2.11. | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 14 102,85 |
|  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 725,76 |
| 2.12. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 5 124,03 |
| 2.13. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  |
| 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 13 995,84 |
| 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 11 196,67 |
| 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | тыс. руб. |  |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 2 267,6 |
| 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 35 350,80 |
| 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов | тыс. руб. | 2 544,07 |
| 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов | тыс. руб. | 276,48 |
| 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода | тыс. руб. | 37 618,4 |

Продолжение Таблицы 5

| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 28,89 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 28,70 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2,37 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 8,28 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 22,08 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 0,29 |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 21,79 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 9,52 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 11 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | 0 |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 69 |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 190,00 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,02 |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,07 |

9. Тарифы на тепловую энергию

1) За период 2009-2011гг. тарифы на тепловую энергию для физических лиц возросли на 48%, для организаций на 14%.

2) На 2011г тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 6421р за 1 Гкал без учета НДС, для населения 740р за 1 Гкал с учетом НДС.

#### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 6 и Таблице 6.1 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения для Котельной №1 и Котельной №2 соответственно. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2010г.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной№1 на цели теплоснабжения. Таблица 6

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- |
| д. 50, 8-кв жилой дом | 186 |
| д.159/1, 3-кв жилой дом | 52 |
| д. 159/2, 3-кв жилой дом | 53 |
| д. 135, 3-кв жилой дом | 37 |
| д.53/2, Детский сад | 65 |
| д.52/1, Пришкольный интернат | 107 |
| ИТОГО | 500 |

.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной№2 на цели теплоснабжения. Таблица 6.1

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- |
| д. 4, 8-кв жилой дом | 136 |
| д.3, Больница | 134 |
| д.7, Школа начальная | 57 |
| д.5, Школа | 122 |
| д. 29, Здание правления колхоза "Победа" | 71 |
| д. №1 Дом Культуры | 132 |
| д. №6 Столовая | 26 |
| ИТОГО | 678 |

2) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемы к подключению к Котельной №1 и Котельной №2 представлены в Таблице 7 и Таблице 7.1 соответственно.

Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной №1. Таблица 7

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| д. 50, 8-кв жилой дом | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| д.159/1, 3-кв жилой дом | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| д. 159/2, 3-кв жилой дом | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| д. 135, 3-кв жилой дом | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| д.53/2, Детский сад | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| д.52/1, Пришкольный интернат | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания |  | 405 | 90 |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  | 160 | 1113 |  | 339 |
| Многоквартирные жилые дома |  | 360 |  |  | 108 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 2661 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  | 1050 |
| Общественные здания | 3950 | 6100 |  | 800 | 900 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 8151 | 16226 | 17276 | 19126 | 22573 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 6611 | 8075 | 2253 | 1850 | 3447 |

Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной №2. Таблица 7.1

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| д. 4, 8-кв жилой дом | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| д.3, Больница | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| д.7, Школа начальная | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| д.5, Школа | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| д. 29, Здание правления колхоза "Победа" | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| д. №1 Дом Культуры | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| д. №6 Столовая | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания |  | 654 | 78 |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  | 359 | 1392 | 1020 | 1011 |
| Многоквартирные жилые дома |  | 1069 | 775 | 152 | 711 |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 622 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  | 300 |
| Общественные здания | 850 | 1500 |  | 200 | 200 |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | 3965 | 7847 | 10392 | 12064 | 14586 |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | 1472 | 3882 | 2545 | 1672 | 2522 |

3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления Котельной №1 и Котельной №2 представлены в Таблице 8 и Таблице 8.1 соответственно. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной №1. Таблица 8

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| д. 50, 8-кв жилой дом | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| д.159/1, 3-кв жилой дом | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| д. 159/2, 3-кв жилой дом | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| д. 135, 3-кв жилой дом | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| д.53/2, Детский сад | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| д.52/1, Пришкольный интернат | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  | 0,020 | 0,147 |  | 0,039 |
| Многоквартирные жилые дома |  | 0,036 |  |  | 0,013 |
| Общественные здания |  | 0,031 | 0,006 |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0,112 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  | 0,046 |
| Общественные здания | 0,073 | 0,119 |  | 0,017 | 0,022 |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 0,335 | 0,585 | 0,782 | 0,843 | 1,007 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0,185 | 0,250 | 0,197 | 0,061 | 0,164 |

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии Котельной №2. Таблица 8.1

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| д. 4, 8-кв жилой дом | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| д.3, Больница | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| д.7, Школа начальная | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| д.5, Школа | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| д. 29, Здание правления колхоза "Победа" | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| д. №1 Дом Культуры | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| д. №6 Столовая | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  | 0,044 | 0,183 | 0,135 | 0,125 |
| Многоквартирные жилые дома |  | 0,117 | 0,085 | 0,018 | 0,078 |
| Общественные здания |  | 0,042 | 0,005 |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | 0,026 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  | 0,013 |
| Общественные здания | 0,016 | 0,032 |  | 0,005 | 0,005 |
| Объем теплопотребления ИТОГО | 0,255 | 0,503 | 0,789 | 0,960 | 1,194 |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО | 0,042 | 0,248 | 0,286 | 0,171 | 0,234 |

#### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной №1 и Котельной №2 представлены в Таблице 9 и Таблице 9.1 соответственно.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной №1. Таблица 9

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 | 0,735 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,335 | 0,585 | 0,782 | 0,843 | 1,007 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,018 | 0,023 | 0,025 | 0,030 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,007 | 0,012 | 0,016 | 0,017 | 0,020 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,043 | -0,219 | -0,426 | -0,490 | -0,662 |

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной №2. Таблица 9.1

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,255 | 0,503 | 0,789 | 0,960 | 1,194 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,008 | 0,015 | 0,024 | 0,029 | 0,036 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,005 | 0,010 | 0,016 | 0,019 | 0,024 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,023 | -0,283 | -0,583 | -0,763 | -1,009 |

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной №1 и Котельной №2, представленные в Таблице 9 и Таблице 9,1 соответственно, показывают, что, при реализации планов увеличения объемов потребления тепловой энергии, котельные не смогут обеспечить потребителей необходимой тепловой мощностью даже при задействовании технического резерва. Таким образом, необходима  реконструкция обеих котельных с установкой дополнительного оборудования или заменой существующих котлов на более мощные. Альтернативой реконструкции может являться строительство новых котельных, установленная мощность которых должна быть не менее 4МВт(3,44Гкал/ч) и  5МВт (4,3 Гкал/час).

#### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство двух новых котельных, работающих на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС. Установленная тепловая мощность не менее 4МВт(3,44Гкал/ч) для котельной к которой будут подключены потребители Котельной №1 и 5МВт (4,3 Гкал/час) для котельной к которой будут подключены потребители Котельной №2. Комплектация предлагаемых котельных должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.  Работа предлагаемой котельной на дизельном топливе дает возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и  потери тепловой энергии всех видов (повышение КПД),  что в свою очередь приведет к снижению стоимости тепла для потребителей.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

1) Реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

2) Строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления.

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхоа основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для Котельной №1 и Котельной №2  представлены в Таблице 10 и Таблице !0.1 соответственно.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной №1. Таблица 10

|  | Расход топлива (угля), т |
| --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 339 | 582 | 787 | 845 | 1011 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,096 | 0,142 | 0,199 | 0,215 | 0,263 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,024 | 0,041 | 0,056 | 0,060 | 0,072 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,049 | 0,084 | 0,113 | 0,121 | 0,145 |

Перспективные показатели расхода топлива Котельной №2. Таблица 10.1

|  | Расход топлива (угля), т |
| --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 249 | 480 | 769 | 943 | 1178 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,072 | 0,138 | 0,219 | 0,268 | 0,333 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0,017 | 0,034 | 0,055 | 0,067 | 0,084 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,036 | 0,069 | 0,110 | 0,135 | 0,169 |

2) Котельная №1 и Котельная №2 с. Оксино работают только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2011-2012гг. запасы составили 100% от потребности в основном топливе.

#### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1) Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источников теплоснабжения.

По предварительным расчетам стоимость двух котельных, которые были  предложены в Разделе 4, на ноябрь 2011 года составляет порядка 16 000 000 рублей. Строительство новых тепловых сетей по предварительной оценке составляет 5 000 000 рублей.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.

#### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии с федеральным законодательством, согласно результатам проведенного открытого конкурса,  протоколам рассмотрения  конкурсных предложений на право заключения концессионных соглашений, от 29 сентября 2010 года между Администрацией муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа и обществом с ограниченной ответственностью «ЮШел» заключены  Концессионные соглашения в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в селе Оксино Ненецкого автономного округа.  Соглашения вступили в силу с 30 ноября 2010 года и действуют в течение 12 (двенадцати) лет до 29 ноября 2022 года. В соответствие с заключенными Соглашениями, Концедент передал объекты Соглашения  Концессионеру и предоставил  права владения и пользования объектами  для осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей. Срок реконструкции объектов Соглашения  и срок их использования (эксплуатации)  Концессионером определены  в 12 (двенадцать) лет.